## troškovnik i teh. specifikacija
NARUČITELJ: Libertas - Dubrovnik d.o.o.
ADRESA: Ogarići 12, 20236 MOKOŠICA
OIB: 36411681446
| Opis | Ponuđeno
1 | AUTOMATIZIRANI SUSTAV ZA ISTAKANJE GORIVA
1.1 | MJERNI UREĐAJ ZA ISTAKANJE GORIVA 2 kom
Uređaj pripremljen za istakanje dizelskog goriva
Protok uređaja 120 - 130 l/min
Minimalno s jednim pipcem
Uređaj treba posjedovati ATEX certifikat za Europsku Uniju
Instaliran upravljački terminal za upravljanje mjernim uređajem i praćenje istakanja goriva
DIMENZIJE
Prihvatljive za ugradnju umjesto postojećih mjernih uređaja
MOTOR
400V 3-faze - 50Hz
OPREMA
Usisni filter finoće 90 m/c
Gibljiva crijeva za priključak na cjevovod
Mehanički totalizator
Crijevo za istakanje min. dužine 5,5 m
Pipac ZVA25
Pumpa i separator tipa monoblok
Volumetar s impulsnim davačem protoka
Elektroničko brojilo sa softwareom, s LCD pokazivačem i pozadinskim OLED svjetlom, min. jednostrani
Točenje goriva aktivira se RFID karticom koja se prisloni uz čitač i unošenjem PIN-a korisnika na upravljačkom terminalu
KONSTRUKCIJA
Unutrašnja konstrukcija mjernog uređaja antikorozivno zaštićena hladnim cinčanjem ili jednakovrijednim postupkom
Vanjske oplate izrađene od čeličnog lima zaštičenog emajliranjem boje u prahu ili jednakovrijednim postupkom
Temeljni okvir za ugradnju mjernog uređaja antikorozivno zaštićena hladnim cinčanjem ili jednakovrijednim postupkom
1.2 | UPRAVLJAČKI TERMINAL ZA UPRAVLJANJE MJERNIM UREĐAJIMA I PRAĆENJE ISTAKANJA GORIVA
MID certificiran
TFT ekran minimalno 15" u boji osjetljiv na dodir
Mogućnost komunikacije s mjernim uređajima za istakanje goriva EIN i IFSF ili jednakovrijednim protokolima
Mogućnost komunikacije sa sustavom za mjerenje razine goriva u spremnicima
Mogućnost spajanja preko TCP/IP lokalne mreže i jednostavne konfiguracije preko Internet preglednika na PC/Tablet/Smartphone
Mogućnost identifikacije vozača/točitelja i vozila preko PIN-a, RFID tagova, katica ili sl.
RFID čitač za MIFARE Classic standard prema specifikaciji naručitelja
Spremanje podataka o točenju goriva unutar lokalne mreže i izrada izvještaja prema zahtjevu naručitelja
2 | SUSTAV ZA MJERENJA RAZINE GORIVA U SPREMNICIMA
Osigurava i daje informacije o svim promjenama stanja u spremnicima te omogućuje jednostavnu i točnu provjeru dobavljenog goriva, trenutno stanje goriva i kontrolu istočenih količina goriva
2.1 | SONDE S PLOVKOM ZA SPREMNIKE GORIVA 2 kom
Osiguravaju visoku točnost mjerenja s minimalnim odstupanjima
Mjerenje razine goriva
Mjerenje količine goriva prema baždarskim tablicama
Mjerni raspon - visina spremnika 0 do max
Temperatura proizvoda u spremniku
Temperaturna kompenzacija
Detekcija vode i nečistoće
2.2 | MJERNA POSTAJA ZA SONDE S KORISNIČKIM SUČELJEM - KONZOLA
MJERNA POSTAJA
Kontrolira minimalno 2 sonde (oba spremnika)
Osigurava praćenje razine goriva u spremnicima
KORISNIČKO SUČELJE
Korisničko sučelje s aplikacijom
Omogućuje operateru brz i jednostavan pristup
Upravlja s minimalno 2 spremnika goriva
Omogućuje prikaz trenutnih parametara i povijest promjena parametara spremnika
TFT ekran minimalno 7" u boji osjetljiv na dodir
RS232/RS485
6 digitalnih ulaza
4 programska releja male snage
Ethernet portovi
Spremanje podataka o stanju goriva u spremniku i izrada izvještaja prema zahtjevu naručitelja
Napajanje 230Vac
3 | LICENCE
Isporuka svih licenci nužnih za rad i funkcioniranje sustava za točenje goriva i sustava za nadzor mjerenja razine goriva u spremnicima
4 | USLUGA INSTALACIJE UREĐAJA I OPREME NA INTERNOJ PUMPI NA LOKACIJI NARUČITELJA
Demontaža postojećih mjernih uređaja za istakanje goriva
Rekonstrukcija postojećeg usisnog cjevovoda za ugradnju novih uređaja za istakanje goriva
Dostava i ugradnja mjernoih uređaja goriva
Dostava i instalacija upravljačkog terminala
Dostava i montaža mjernih sondi za mjerenje razine u spremnicima goriva
Dostava i montaže mjerne postaje sondi spremnika goriva
Rekonstrukcija poklopca spremnika za prihvat i ugradnju sonde
Priprema i programiranje sustava za istakanje goriva, parametriranje opreme i puštanje u rad
Priprema i programiranje sustava za mjerenje razine goriva u spremnicima, parametriranje opreme i puštanje u rad
Parametriranje opreme i puštanje u rad
Priprema izvještaja prema zahtjevu naručitelja
Potrebna oprema za montažu i kabliranje
5 | DOKUMENTACIJA I OBUKA
Dostava dokumentacije isporučenih uređaja i opreme
Upute za rad, upute korisniku za održavanja i jednostavne zahvate, servisne upute, katalog rezervnih dijelova
Potrebni certifikati uređaja i opreme
Ponuditelj je obvezan obučiti djelatnike naručitelja za rad s isporučenim uređajima, opremom i sustavima
6 | JAMSTVO
Minimalno 12 mjeseci od puštanja u rad, na sve isporučene uređaje i opremu, funkcionalnost rada sustava i izvršene radove ugradnje i instalacije
7 | SERVIS I POSTPRODAJA
Osiguran servis i održavanje uređaja i opreme, poravci kvarova, materijal i rezervni dijelovi minimalno 7 godina nakon isporuke
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om