## 1. elektrotehnički radovi
TROŠKOVNICI ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE TE SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA- VATRODOJAVA UREDI LIBERTAS DUBROVNIK
SASTAVNI DIO OVOG TROŠKOVNIKA JE TENDER DOKUMENTACIJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA TE PROJEKT ARHITEKTURE, IZRAĐEN OD TVRTKE VOLAT d.o.o.
R.BR. | OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | IZNOS | NAPOMENE
Za sve dole navedene stavke u kojima nije posebno navedeno, podrazumjeva se: - nabava, doprema do gradilišta, eventualno skladištenje te ugradnja specificiranog materijala, odnosno sklopa ili uređaja, uključujući sve potrebne operacije do pune funkcionalnosti - izrada svih pomoćnih građevinsko-obrtničkih radova na svim podlogama koja uključuju: izrada utora za vodove, zaštitne cijevi, izradu udubljenja za sve tipove razdjeljnika, razvodnih i ostalih kutija, mikroinstalacijskih elemenata i svjetiljki, skidanje i vraćanje u prvobitno stanje elemenata spuštenih stropova - sve komplet sa potrebnom obradom pri ugradnji - sav potrebni sitni nespecificirani spojni i montažni materijal (vijci, tiple, obujmice, spojnice za PVC cijevi, nosači kabelskih vodova, vezice, gips, razvodne kutije i sl.) - sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav spojni i montažni materijal (izolirane stopice i tuljci, Cu/Sn stopice, vijci, RTV/Sat konektori 7-11 mm, PVC cijevi svih vrsta, izolir trake i sl. - sve vrste CS cijevi uključivo samogasivog tipa - svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja, odnošenja viška i zaostalog materijala. Instalacije moraju biti izvedene u skladu sa važećim hrvatskim pravilnicima i normama. Sva oprema mora biticertificirana od strane mjerodavnih hrvatskih pravnih subjekata i mora imati prateću dokumentaciju na hrvatskom jeziku. Ostale dužnosti izvođača pogledati u projektnoj dokumentaciji čiji je sastavni dio ovaj troškovnik. Strogo paziti da ne dođe do oštećenja armature. Svi kabelski vodovi u šlicevima moraju biti u PVC cijevima. Izrada svih radioničkih nacrta i palirskih nacrta je obvezna i sastavni je dio ponuđenih stavki. Ponuđač je dužan nuditi opremu specificiranu troškovnikom. Izlazak na teren i sagledavanje stvarnog stanja prije nuđenja opreme kao i detaljno proučavanje odrađenih instalacija u ranijoj fazi.
Obračuni svih stavki vršiti će se građevinskom knjigom koja mora biti izrađena u Auto Cadu na podlogama iz projekta u mjerilima pogodnim za kontrolu pojedinih stavki. Knjiga kao takva je dokaznica svih mjera i jediničnih stavki. Mjerenje informatičko/telefonskih kabelskih vodova mora se izvršiti kalibriranim instrumentom tipa: Fluke DTX1800. Projekt izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija ne postoji već je za sva ispitivanja, radioničke nacrte vezano za neophodno izvođenje radova izvođač isto dužan uključiti u dole navedene stavke. Sve stavke moraju sadržavati jedinične cijene i nije moguće naknadno mjenjanje istih bez obzira na opise unutar iste, odnosno potrebno je svaku specificiranu stavku dati u nepromjenivoj konačnoj cijeni a eventualne izvide, promjene i ispitivanja izvođač je dužan napraviti prije davanja ponude.
I | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Demontaža postojeće elektroinstalacijske opreme s prostora rekonstrukcijekata objekta, zajedničkih prostora, vertikala te privoda prema glavnom čvorištu koja je nužno potrebna za obavljanje svih predviđenih radova. Obuhvaća pažljivo ukljanjanje i svih potrebnih instalacija te privod postojećih kabelskih vodova na dispozicije koncentratora (demontaže s zida, pripremu za produljenje te polaganje postojećih vodova u postojećim duljinama). Stavka obuhvaća i snimanje postojećeg stanja sukladno potrebama gradilišta. Kako je u općim uvjetima navedeno uključiti sve troškove eventualnog skladištenja. Uključiti sve radove ponovnih montaža odnosno prespoja u razvodnim kutijama do pune funkcionalnosti. Projektant predviđa rad u trajanju 8 radnih sati a izvođač je dužan dati alikvotnu i nepromijenivu cijenu bez obzira na možebitne veće utroške radi organizacije i slično. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izvršiti sva ispitivanja prema odvodima i očuvanja postojeće opreme, uključivo prespoje (odvodi za postojeće strujne krugove koji su izvan zahvata. U slučaju oštećenja pojedinih vodova sve radove do dovođenja predmetnih instalacija u alikvotno stanje trebaju biti obuhvaćene ovom stavkom. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Izrada utora i proboja za sve elektroinstalacijske radove unutar objekta koje se rekonstruiraju te zajedničkih prostora koji su potrebni za nesmetano funkcioniranje i dovođenje sustava u potpunu funkcionalnost. Utori se izrađuju u postojećim zidovima i podovima estriha (te izrada utora za podne kutije) za polaganje kabelskih vodova jake i slabe struje. Kabelski prejeci su do 20 mm po vodu te vodove interkonekcija u svemu prema pripadajućim nacrtima u projektu. Stavka obuhvaća i grubo popunjavanje utora i proboja odnosno pripremu za završno gletanje i pituravanje. Prilikom izrade utora strogo paziti na oštećenja armature i savjetovati se sa nadzornim inženjerom. Uključiti rad s šlicalicom i usisavačem za radove na svim pozicijama.
| Svi uređaji koji se rabe prilikom izrade utora moraju posjedovati atestnu dokumentaciju za uvid na gradilištu te moraju biti izvedeni u klasi II. Pojedina širina utora je do 20 mm, dubina utora je do 20 mm. Predviđeno vrijeme iznosi 15 radnih sati a izvođač će izvršiti procjenu i alikvotno s materijalom i opremom popuniti nepromjenivu cijenu kao komplet odnosno paušal. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Svi radovi pripreme i građevinske pripomoći na predmetnom objektu. Potrebno je uključiti u predmetnu stavku sve radne skale, skele i alat neophodan za izvođenje predmetnih radova na potonjem. Stavkom nisu obuhvaćena fina gletanja i zaravnavanja zidova kao niti ličenja ali jesu popunjavanja utora i prodora, rupa do faze završnih radova. Uključena su i čišćenja opreme koja se zadržava kao i njihova zaštita prilikom obavljanja radova. U slučaju potrebe za demontažom u cijeni je uključeno i vraćanje na zatečenu poziciju. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO : |  |  |  | 0
II | INSTALACIJSKI VODOVI
Polaganje vodova jake i slabe struje obuhvaća spajanja na oba kraja, bez obzira da li je stavkom isto zasebno navedeno. Voditi računa radi spajanja u kutijama.
2.1. | Dobava, ugradba i spajanje kabelskog vodom prema blok shemi razvoda i stvarnim mogućnostima 3x4 qmm za napajanje vanjske klima jedinice sukladno shemama, projektu a unutar objekta. Kabelski vodovi se polažu sukladno stvarnim mogućnostima i potrebama sve komplet uključivo do razdjelnika. Polažu se u kompletu s obujmicama, samogasivim cijevima i ostalim pričvrsnim materijalom kojeg je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu kabelskog voda. | m | 21 |  | 0
2.2. | Dobava, ugradba i spajanje kabelskog vodom (sukladno postojećim) NYM 3/5x1.5 qmm za opću i sigurnosnu rasvjetu, interkonekcije prekidačkih sklopova te eventualno termičke potrošače sukladno jednopolnoj shemi, projektu i zahtjevu Investitora unutar objekta. Kabelski vodovi se polažu na zidove unutar utora, pregrada i unutar stropova na PK kanele ili direktno na obujmice sve komplet uključivo do potrošača unutar samog objekta. Polažu se u kompletu s obujmicama, samogasivim cijevima i ostalim pričvrsnim materijalom kojeg je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu kabelskog voda. | m | 352 |  | 0
2.3. | Izrada izvoda kabelskim vodom NYM 3x2.5 qmm za termičke potrošače unutar predmetnog zahvata. Polažu se u kompletu s obujmicama, cijevima i ostalim pričvrsnim materijalom kojeg je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu kabelskog voda. | m | 309 |  | 0
2.4. | Izrada izvoda kabelskim vodom Iy(St)Y 2x2x0.8 qmm (vatrodojavni crveni kabelski vod) za sve interkonekcije buduće vatrodojavne instalacije. Polažu se u kompletu s obujmicama, cijevima i ostalim pričvrsnim materijalom kojeg je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu kabelskog voda. Voditi računa da se kabelski vod za donju etažu polaže kroz estrih u utorima i cijevima a polaganje je sukladno stvarnim mogućnostima uz zatvaranje petlje vatrodojave u prostoru do predmetnog zahvata. | m | 229 |  | 0
2.5. | Izrada izvoda kabelskim vodom p/f 6 qmm za izjednačenje potencijala metalnih masa. Polažu se u kompletu s obujmicama, cijevima i ostalim pričvrsnim materijalom kojeg je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu kabelskog voda. Cijena m obuhvaća spajanje na oba kraja. | m | 82 |  | 0
2.6. | Sav spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti svih vodova iz ovog i ostalih poglavlja kabelskih vodova i montažnog materijala: razvodnih i drugih kutija,.... Uključeni radovi na sprezanju strujnih krugova na postojeće odvode, sva predspajanja i radovi do stavljanja u funkciju instalacija sukladno nacrtima. | kpl | 1 |  | 0
| INSTALACIJSKI VODOVI - UKUPNO : |  |  |  | 0
III | INSTALACIJSKI MATERIJAL I OPREMA
Elementi instalacije kao sklopke, priključnice, tipkala i sl. trebaju biti sukladno specifikaciji interijerista iz palete proizvođača Vimar Plana. Koriste se elementi Vimar Plana, unutrašnju boju i poklopce će odabrati projektant interijera. Oprema se sastoji od kutije, nosača, ukrasnog okvira te samog elemenata. U stavkama gdje se spominju kompleti za smještaj određenog broja modula, uzeti u obzir, nabavu i montažu kutije, nosivog okvira i pokrovne ploče (ukrasne maske). Prije kupnje, ponuditi Investitoru uzorke ukrasnih maski, radi odabira materijala i boje. Ovo se odnosi i na module sklopki, tipkala i priključnica. Kupnja se može obaviti samo nakon usuglašavanja tipova i modela sa Investitorom, što ne podrazumjeva i eventualnu korekciju cijene u ponudi. Priključnice su talijanski standard.
Narudžba opreme tek nakon detaljnog popisa te odobrenja pozicija i nadzornog inženjera (obratiti pozornost na postojeće stanje). Ugradnja postojećih elemenata koji se vraćaju i koriste naknadno je dana u prethodnom poglavlju.
3.1. | Dobava i ugradba podžbuknih kutija za montažu u šuplje pregrade ili betonske zidove, u svemu prema odabranoj opremi Vimar Plna (2-7 modula).
a) | dobava 2 modula | kom | 20 |  | 0
b) | dobava 3 modula | kom | 1 |  | 0
c) | dobava 4 modula | kom | 14 |  | 0
d) | dobava 7 modula | kom | 2 |  | 0
e) | ugradba 2 modula | kom | 19 |  | 0
f) | ugradba 3 modula | kom | 1 |  | 0
g) | ugradba 4 modula | kom | 14 |  | 0
h) | ugradba 7 modula | kom | 2 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradba nosivih okvira unutar zahvata, u svemu prema odabranoj opremi Vimar Plana (2-7 modula).
a) | dobava 2 modula | kom | 20 |  | 0
b) | dobava 3 modula | kom | 1 |  | 0
c) | dobava 4 modula | kom | 14 |  | 0
d) | dobava 7 modula | kom | 2 |  | 0
e) | ugradba 2 modula | kom | 19 |  | 0
f) | ugradba 3 modula | kom | 1 |  | 0
g) | ugradba 4 modula | kom | 14 |  | 0
h) | ugradba 7 modula | kom | 2 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradba ukrasnih poklopaca unutar predmetnih zahvata, u svemu prema odabranoj opremi Vimar Plana (2-7 modula).
a) | dobava 2 modula | kom | 20 |  | 0
b) | dobava 3 modula | kom | 1 |  | 0
c) | dobava 4 modula | kom | 14 |  | 0
d) | dobava 7 modula | kom | 2 |  | 0
e) | ugradba 2 modula | kom | 19 |  | 0
f) | ugradba 3 modula | kom | 1 |  | 0
g) | ugradba 4 modula | kom | 14 |  | 0
h) | ugradba 7 modula | kom | 2 |  | 0
3.4. | Dobava, ugradba i spajanje šuko priključnice s uzemljenjem u pripadajućem kompletu 2-7 modula.
a) | dobava šuko 2 modula | kom | 38 |  | 0
b) | ugradba i spajanje šuko 2 modula | kom | 38 |  | 0
c) | dobava unipolar priključnica 1 modul | kom | 2 |  | 0
b) | ugradba i spajanje unipolar priključnica 1 modul | kom | 2 |  | 0
3.5. | Dobava, ugradba i spajanje isklopnog prekidača u pripadajućem kompletu 2-3 modula.
a) | dobava 1P prekidač | kom | 11 |  | 0
c) | ugradba i spajanje 1P prekidač | kom | 11 |  | 0
3.6. | Dobava, ugradba i spajanje izmjeničnog prekidača u pripadajućem kompletu 2-3 modula.
a) | dobava 1P prekidač | kom | 3 |  | 0
c) | ugradba i spajanje 1P prekidač | kom | 3 |  | 0
3.7. | Dobava, ugradba i spajanje križnog prekidača u pripadajućem kompletu 2-3 modula.
a) | dobava 1P prekidač | kom | 1 |  | 0
c) | ugradba i spajanje 1P prekidač | kom | 1 |  | 0
3.8. | Dobava, ugradba i spajanje senzora pokreta s mogućnošću podešavanja intenziteta osvjetljenosti te vremena uklopa/isklopa u pripadajućem kompletu 2-3 modula.
a) | dobava senzor pokreta | kom | 3 |  | 0
c) | ugradba i spajanje s podešavanjem senzora pokreta | kom | 3 |  | 0
3.9. | Dobava, ugradba i spajanje informatičke F/FTP RJ45 priključnice Cat 6 u pripadajućem kompletu 4 modula.
a) | dobava 1P prekidač | kom | 9 |  | 0
c) | ugradba i spajanje 1P prekidač | kom | 9 |  | 0
3.10. | Dobava, ugradba i spajanje podne kutije Legrand Batic/Obo Betterman 12 modula opremljena s četiri šuko priključnice te četiri informatičke priključnice F/FTP Cat 6 modulne priključnice, komplet s kutijom za ugradnju u estrih (ispuna pločica)
a) | dobava | kpl | 4 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 4 |  | 0
3.11. | Dobava, ugradba i spajanje podnog grijanja DEVI ili jednakovrijedno:
a) | grijača mrežica 150W/m2 10x0.5 metara | kom | 1 |  | 0
b) | termostat analogni kombinirani (sonda u podu + prostor) | kom | 1 |  | 0
c) | spojni i montažni materijal, fleksibilno ljepilo te puštanje u pogon do pune funkcionalnosti | kpl | 1 |  | 0
3.12. | Dobava, ugradba i spajanje ugradnog razdjelnika RP-K 3x12(+2) modula Schrack ili jednakovrijedno s sljedećom opremom:
| glavna sklopka 0-1; 3P; 40A | kom | 1
| predosigurači TITAN 3 x 20A s ulošcima ggl | kpl | 1
| odvodnici prenapona TN-S; klasa III s podnožjem; 3P+N | kpl | 1
| RCD sklopka 40/4/0.03A; klasa AC | kom | 1
| instalacijski prekidač C karakteristika, jednopolni, Icu= 10 kA; In= 25A | kom | 1
| instalacijski prekidač C karakteristika, jednopolni, Icu= 10 kA; In= 20A | kom | 1
| instalacijski prekidač B karakteristika, jednopolni, Icu= 10 kA; In= 16A | kom | 8
| instalacijski prekidač B karakteristika, jednopolni, Icu= 10 kA; In= 10A | kom | 5
| redne stezaljke, spojnice, sabirnice te sav spojni materijal uključivo izdavanje ispitnog lista | paušal | 1
a) | dobava | kpl | 1 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 1 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIJAL - UKUPNO : |  |  |  | 0
IV | SLABA STRUJA
4.1. | Dobava i polaganje Cat.6, F/FTP kabela, 4x2xAWG 23/1 u skladu s ISO/IEC 11801, Class E, samogasivi bez halogena (HFFR-LS), IEC 61156-5, IEC 60332-1-2, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50228-5-1, ANSI/TIA/EIA 568C ● tip kao: Schrack | m | 585 |  | 0
4.2. | Dobava, ugradba i spajanje kabelskog voda za interkonekciju svih uređaja predmetnog sustava vodom coax draka triple screen 1.14/4.8 75 ohm u pripadajoćoj cijevi. | m | 42 |  | 0
4.3. | Izrada prespoja F konektorom za postojeći vod uz postavu termoskupljajuće spojnice. | kom | 1 |  | 0
4.4. | Dobava i montaža glavog (Building) "RACK" samostojećeg komunikacijskog razdjeljnika, dimenzija 600x600, 15U uključivo:
| prednja perforirana jednokrilna vrata s bravom | kom | 1
| stražnja perforirana dvokrilna vrata s bravom | kom | 1
| bočne stranice | kom | 1
| ventilirano podnožje, 800x100x1000 mm | kom | 1
| 19" nosači opreme, 45U | kpl | 2
| priključna naponska letva, 9x230V, 19", 1U | kom | 1
| PVC - A4 nosač (džep) za dokumentaciju | kom | 1
| set za uzemljenje | kom | 1
| set M6 kaveznih vijaka i matica, (100 kom) | kom | 1
| set za spajanje komunikacijskih razdjelnika | kpl | 1
| Ostali spojni, vezni i potrošni materijal | kom | 1
a) | dobava | kpl | 1 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 1 |  | 0
4.5. | Dobava, montaža i spajanje prespojnog panela, 24-port, Cat.6, FTP, 19", 1U, uključivo stražnja polica za prihvat kabela, modularne izvedbe s 24 x RJ45 priključnice | kpl | 2 |  | 0
4.6. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih F/FTP veza ● sukladnost izmjerenih vrijednosti sa vrijednostima prema normi EN 50173-1 za Cat.6 "Class E" ● rezultate dostaviti u elektroničkom obliku sortiranim po telekomunikacijskim područjima, s odgovarajućim oznakama | kpl | 1 |  | 0
4.7. | Dobava i spajanje prespojnih patch F/FTP kabela duljine 1 metar. | kom | 25 |  | 0
| SLABA STRUJA - UKUPNO : |  |  |  | 0
V | RASVJETA
Narudžba rasvjetnih tijela moguća je nakon provjere tehničkih karakteristika, dostavljenih izjava o sukladnosti, potrebnih uzoraka te odobrenja nadzornog inženjera. Obuhvaća sav spojni i montažni materijal, prespojne naprave (trafoe/ispravljače,...), izvore svjetlosti. Nuđene artikle dostaviti investitoru u smislu izjava o sukladnosti, tehnički list te garancijski period. Nuđena rasvjeta treba imati životni vijek trajanja najmanje 15000 radnih sati ako nije stavkom drugačije navedeno. Kontrola količina prije narudžbe je obavezna i ugovorna je stavka izvođača radova.
5.1. | Viseće nadgradno rasvjetno tijelo za prostore ureda dimenzija 1195x295 mm, mogućnost regulacije visine, bijele boje, napojna jedinica, 230 VAC, 1000 mA; 42 W, Aluminijska izvedba PMMA kao I-PENDANT PRO ili jednakovrijedno.
a) | dobava | kpl | 6 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 6 |  | 0
5.2. | Ugradni led panel za prostore ureda prema speicifikaciji, bijele boje, led izvedba, 350 mA, napojna jedinica, klasa III, snage 6 W kao Senser 12 ili jednakovrijedno.
a) | dobava | kpl | 9 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 9 |  | 0
5.3. | Ugradni led panel za prostore sanitarija prema speicifikaciji, bijele boje, led izvedba, 350 mA, napojna jedinica, klasa III, snage 10 W kao Senser 18 ili jednakovrijedno.
a) | dobava | kpl | 4 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 4 |  | 0
5.4. | Ugradni led panel za prostore hodnika prema speicifikaciji, bijele boje, led izvedba, 350 mA, napojna jedinica, klasa III, snage 14 W kao Senser 24 ili jednakovrijedno.
a) | dobava | kpl | 3 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 3 |  | 0
5.5. | Nadgradna svjetiljka za skale prema specifikaciji, 230 VAC; 21 W led izvor, mogućnost odabira 3000/4000K, aluminij/PVC, 500 mA promjera 40 cm kao LIPSY 50 ili jednakovrijedno.
a) | dobava | kpl | 2 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 2 |  | 0
5.5. | Nadgradna sigurnosna svjetiljka autonomije minimalno 3 sata, led izvor napajanja minimalno 4 W, bijele boje s mogućnošću postavljanja piktograma.
a) | dobava | kpl | 3 |  | 0
b) | ugradba i spajanje | kpl | 3 |  | 0
5.6. | Dobava, ugradba i spajanje opreme isporučene od strane trećih osba
a) | dobava, ugradba i spajanja odsisnog ventilatora s vremenskom odgovor uklop/isklop Maico ili jednakovrijedno | kpl | 2 |  | 0
b) | dobava, ugradba i spajanja radijatora s elektrogrijačem u 5 stupnjeva, digitalni, bijela boja za predmetne sanitarije 45x145 cm. | kpl | 1 |  | 0
| RASVJETA - UKUPNO : |  |  |  | 0
VI | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
6.1. | Ispitivanje električne instalacije i izrada pozitivnih ispitnih protokola od ovlaštene institucije za sve radove na predmetnom zahvatu a prema projektu. Sva ispitivanja se izvode prema NN 5/10, 87/08, 33/10.
● otpor izolacije instaliranih vodova
● zaštite od indirektnog napona dodira
● mjerenje otpora petlje
● sustav za zaštitu od udara munje/izjednačenje potencijala
● osvjetljenost - intenzitet
● sigurnosna rasvjeta
● neprekinutosti PE vodiča
● ispitivanje ZUDS
| ● svih mjera za izjednačenje potencijala | kpl | 1 |  | 0
6.2. | Izrada projekta izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija službenog naziva izvedbeni projekt u tri primjerka te na CD-u od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Daje se kao cjelina za sve predmetne obuhvate. | kpl | 1 |  | 0
| ISPITIVANJE - UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. | PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJSKI VODOVI |  |  |  | 0
III. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
IV. | SLABA STRUJA |  |  |  | 0
V. | RASVJETA |  |  |  | 0
VI. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0